## SV COMPLETO
Ch3 | Ch2 | Ch1 | opensuccess | OverRangeValue | PI_T1 | PI_T2 | AutomatedTest | CondReadOnly | LogoLhs | LogoRhs | JobStatusDisplay | JobXtraInfoDisplay | FormName | Page | JobNumber | TestDate | Substation | lvl2 | Position | Temperature | EnterTemp | HdrTempUnitInt | PdbOrg2Disp | PdbOrg1Disp | lvl1 | Humidity | AssetID | PositionLabel | SubstationLabel | EquipmentLocation | BottomOfPage | FormNumAndDate | Copyright | BottomOfPage | EqptInventoryNumber | TEULabel | TestedBy | IR_CORR_1 | IR_1 | Current_1 | Voltage_1 | EqpTemp | TestTime | TestTimeUnitsLbl | TCF | tcflabel | Time_1 | IR_CORR_2 | IR_2 | Current_2 | Voltage_2 | Time_2 | IR_CORR_3 | IR_3 | Current_3 | Voltage_3 | Time_3 | TestVoltage | MaxTestVLbl | Manufacturer | SerialNo | Type | VoltageRating | Weather | ConnEqpt | Other | TestType | MaxVUnitsLbl | TestTimeLbl | TimeLbl | TimeLbl | TimeLbl | CommentsLbl | AddCommentRow | DelCommentRow | NumCommentsInternal | Comments | DeficiencyLabel | DelDeficiencyRow | AddDeficiencyRow | NumDeficienciesInternal | Deficiency
0 | 0 | 0 | INIT\ninstrument | 2500000 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | STEP VOLTAGE TEST | 1 |  | 2022-10-04 |  | SITE |  |  |  | 0 |  |  | OWNER |  |  | EQUIPMENT | SUBSTATION |  |  | 60070, REVISED 25/10/2013 |  |  |  | TEST EQUIPMENT USED: |  | 833 | 833 | 1.24 | 1034 | 20 |  | minutes | 1 | TEMP. CORR. FACTOR (TCF) TO 20°C | 60 | 1550 | 1550 | 0.667 | 1037 | 60 | 1580 | 1580 | 0.645 | 1021 | 60 |  | MAX. TEST VOLTAGE | [7 empty] | ...CLICK HERE TO SELECT DEVICE | KVDC | TEST TIME | TIME (seconds) | TIME (seconds) | TIME (seconds) | COMMENTS: | + | - | 1 |  | DEFICIENCIES: | - | + | 1
[38 empty] | 818 | 818 | 2.52 | 2062 | [5 empty] | 120 | 1800 | 1800 | 1.14 | 2063 | 120 | 1870 | 1870 | 1.1 | 2065 | 120
[38 empty] | 803 | 803 | 3.84 | 3084 | [5 empty] | 180 | 1900 | 1900 | 1.62 | 3085 | 180 | 2000 | 2000 | 1.54 | 3084 | 180
[38 empty] | 757 | 757 | 5.42 | 4101 | [5 empty] | 240 | 1990 | 1990 | 2.07 | 4102 | 240 | 1990 | 1990 | 2.06 | 4103 | 240
[38 empty] | 762 | 762 | 6.72 | 5120 | [5 empty] | 300 | 1820 | 1820 | 2.81 | 5119 | 300 | 1950 | 1950 | 2.63 | 5120 | 300